## Summary
Summary
Line Overloaded
Line | Used Percentage
Voltage Violation in Bus
Bus | Voltage | Over/Under
Trafo Overloaded
Trafo | Used Percentage

## Demand
Demand
Step | Zone | Load Index | Bus Index | In service | Voltage Level [kV] | Active Power [MW] | Reactive Power [MVAr]
0 | --- | 0 | 20 | 1 | 110 | 38 | 6
0 | --- | 1 | 32 | 1 | 110 | 38 | 6
0 | --- | 2 | 33 | 1 | 110 | 38 | 6
0 | --- | 3 | 34 | 1 | 110 | 38 | 6
0 | --- | 4 | 35 | 1 | 110 | 38 | 6
0 | --- | 5 | 37 | 1 | 10 | 6 | 2
0 | --- | 6 | 36 | 1 | 20 | 3.8432 | 4
0 | --- | 7 | 38 | 1 | 10 | 0.4 | 0.1
0 | --- | 8 | 39 | 1 | 10 | 0.4 | 0.06
0 | --- | 9 | 40 | 1 | 10 | 0.4 | 0.06
0 | --- | 10 | 42 | 1 | 10 | 0.4 | 0.06
0 | --- | 11 | 43 | 1 | 10 | 0.4 | 0.06
0 | --- | 12 | 44 | 1 | 10 | 0.4 | 0.06
0 | --- | 13 | 45 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1
0 | --- | 14 | 46 | 1 | 0.4 | 0.01 | 0.03
0 | --- | 15 | 47 | 1 | 0.4 | 0.01 | 0.03
0 | --- | 16 | 48 | 1 | 0.4 | 0.01 | 0.03
0 | --- | 17 | 49 | 1 | 0.4 | 0.01 | 0.03
0 | --- | 18 | 50 | 1 | 0.4 | 0.01 | 0.03
0 | --- | 19 | 51 | 1 | 0.4 | 0.01 | 0.03
0 | --- | 20 | 52 | 1 | 0.4 | 0.01 | 0.03
0 | --- | 21 | 53 | 1 | 0.4 | 0.01 | 0.03
0 | --- | 22 | 54 | 1 | 0.4 | 0.01 | 0.03
0 | --- | 23 | 55 | 1 | 0.4 | 0.01 | 0.03
0 | --- | 24 | 56 | 1 | 0.4 | 0.01 | 0.03
1 | --- | 0 | 20 | 1 | 110 | 38 | 6
1 | --- | 1 | 32 | 1 | 110 | 38 | 6
1 | --- | 2 | 33 | 1 | 110 | 38 | 6
1 | --- | 3 | 34 | 1 | 110 | 38 | 6
1 | --- | 4 | 35 | 1 | 110 | 38 | 6
1 | --- | 5 | 37 | 1 | 10 | 6 | 2
1 | --- | 6 | 36 | 1 | 20 | 3.8432 | 4
1 | --- | 7 | 38 | 1 | 10 | 0.4 | 0.1
1 | --- | 8 | 39 | 1 | 10 | 0.4 | 0.06
1 | --- | 9 | 40 | 1 | 10 | 0.4 | 0.06
1 | --- | 10 | 42 | 1 | 10 | 0.4 | 0.06
1 | --- | 11 | 43 | 1 | 10 | 0.4 | 0.06
1 | --- | 12 | 44 | 1 | 10 | 0.4 | 0.06
1 | --- | 13 | 45 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1
1 | --- | 14 | 46 | 1 | 0.4 | 0.01 | 0.03
1 | --- | 15 | 47 | 1 | 0.4 | 0.01 | 0.03
1 | --- | 16 | 48 | 1 | 0.4 | 0.01 | 0.03
1 | --- | 17 | 49 | 1 | 0.4 | 0.01 | 0.03
1 | --- | 18 | 50 | 1 | 0.4 | 0.01 | 0.03
1 | --- | 19 | 51 | 1 | 0.4 | 0.01 | 0.03
1 | --- | 20 | 52 | 1 | 0.4 | 0.01 | 0.03
1 | --- | 21 | 53 | 1 | 0.4 | 0.01 | 0.03
1 | --- | 22 | 54 | 1 | 0.4 | 0.01 | 0.03
1 | --- | 23 | 55 | 1 | 0.4 | 0.01 | 0.03
1 | --- | 24 | 56 | 1 | 0.4 | 0.01 | 0.03

## Generation
Generators
Step | Zone | Bus Index | Generator Index | Fuel | Technology | Voltage Level [kV] | Name | In Service | Voltage [p.u] | Maximum Active Power [MW] | Maximum Reactive Power [MVAr] | Minimum Active Power [MW] | Minimum Reactive Power [MVAr] | Active Power [MW] | Reactive Power [MVAr]
0 | --- | 35 | 0 | --- | --- | 110 | Gas turbine | 1 | 1.03 | --- |  | --- |  | 100 | 16.6775
1 | --- | 35 | 0 | --- | --- | 110 | Gas turbine | 1 | 1.03 | --- |  | --- |  | 100 | 16.6775
0 | 1 | 4 | 2 | Wind | Wind Turbine | 110 | --- | 1 | 1 | 600 | 450 | 0 | -450 | 466.51 | -38.2096
1 | 1 | 0 | 0 | Coal | Steam Turbine | 230 | --- | 1 | 1 | 40 | 30 | 0 | -30 | 110 | 30.7252
1 | 1 | 2 | 1 | NG | Gas Turbine | 230 | --- | 1 | 1 | 520 | 390 | 0 | -390 | 110 | 194.6547
1 | 1 | 4 | 2 | Wind | Wind Turbine | 110 | --- | 1 | 1 | 600 | 450 | 0 | -450 | 513.161 | -38.2096
2 | 1 | 0 | 0 | Coal | Steam Turbine | 230 | --- | 1 | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 121 | 18.3452
2 | 1 | 2 | 1 | NG | Gas Turbine | 230 | --- | 1 | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 121 | 18.3452
2 | 1 | 4 | 2 | Wind | Wind Turbine | 110 | --- | 1 | 1 | 660 | 495 | 0 | -495 | 564.4771 | -42.0306
3 | 1 | 0 | 0 | Coal | Steam Turbine | 230 | --- | 1 | 1 | 44 | 33 | 0 | -33 | 133.1 | 33.7977
3 | 1 | 2 | 1 | NG | Gas Turbine | 230 | --- | 1 | 1 | 572 | 429 | 0 | -429 | 133.1 | 214.1202
3 | 1 | 4 | 2 | Wind | Wind Turbine | 110 | --- | 1 | 1 | 660 | 495 | 0 | -495 | 620.9248 | -42.0306
4 | 1 | 0 | 0 | Coal | Steam Turbine | 230 | --- | 1 | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 146.41 | 20.1797
4 | 1 | 2 | 1 | NG | Gas Turbine | 230 | --- | 1 | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 146.41 | 20.1797
4 | 1 | 4 | 2 | Wind | Wind Turbine | 110 | --- | 1 | 1 | 726 | 544.5 | 0 | -544.5 | 683.0173 | -46.2336
5 | 1 | 0 | 0 | Coal | Steam Turbine | 230 | --- | 1 | 1 | 48.4 | 36.3 | 0 | -36.3 | 161.051 | 37.1774
5 | 1 | 2 | 1 | NG | Gas Turbine | 230 | --- | 1 | 1 | 629.2 | 471.9 | 0 | -471.9 | 161.051 | 235.5322
5 | 1 | 4 | 2 | Wind | Wind Turbine | 110 | --- | 1 | 1 | 726 | 544.5 | 0 | -544.5 | 751.319 | -46.2336
6 | 1 | 0 | 0 | Coal | Steam Turbine | 230 | --- | 1 | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 177.1561 | 22.1977
6 | 1 | 2 | 1 | NG | Gas Turbine | 230 | --- | 1 | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 177.1561 | 22.1977
6 | 1 | 4 | 2 | Wind | Wind Turbine | 110 | --- | 1 | 1 | 798.6 | 598.95 | 0 | -598.95 | 826.4509 | -50.857
7 | 1 | 0 | 0 | Coal | Steam Turbine | 230 | --- | 1 | 1 | 53.24 | 39.93 | 0 | -39.93 | 194.8717 | 40.8952
7 | 1 | 2 | 1 | NG | Gas Turbine | 230 | --- | 1 | 1 | 692.12 | 519.09 | 0 | -519.09 | 194.8717 | 259.0854
7 | 1 | 4 | 2 | Wind | Wind Turbine | 110 | --- | 1 | 1 | 798.6 | 598.95 | 0 | -598.95 | 909.096 | -50.857
8 | 1 | 0 | 0 | Coal | Steam Turbine | 230 | --- | 1 | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 214.3589 | 24.4175
8 | 1 | 2 | 1 | NG | Gas Turbine | 230 | --- | 1 | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 214.3589 | 24.4175
8 | 1 | 4 | 2 | Wind | Wind Turbine | 110 | --- | 1 | 1 | 878.46 | 658.845 | 0 | -658.845 | 1000.0056 | -55.9427
9 | 1 | 0 | 0 | Coal | Steam Turbine | 230 | --- | 1 | 1 | 58.564 | 43.923 | 0 | -43.923 | 235.7948 | 44.9847
9 | 1 | 2 | 1 | NG | Gas Turbine | 230 | --- | 1 | 1 | 761.332 | 570.999 | 0 | -570.999 | 235.7948 | 284.994
9 | 1 | 4 | 2 | Wind | Wind Turbine | 110 | --- | 1 | 1 | 878.46 | 658.845 | 0 | -658.845 | 1100.0062 | -55.9427
10 | 1 | 0 | 0 | Coal | Steam Turbine | 230 | --- | 1 | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 259.3742 | 26.8592
10 | 1 | 2 | 1 | NG | Gas Turbine | 230 | --- | 1 | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 259.3742 | 26.8592
10 | 1 | 4 | 2 | Wind | Wind Turbine | 110 | --- | 1 | 1 | 966.306 | 724.7295 | 0 | -724.7295 | 1210.0068 | -61.537

## Generation01 (hidden)
Zone | (All)
Voltage Level [kV] | (All)
Sum of Active Power [MW] | Column Labels
| Coal | Coal Total | NG | NG Total | Wind | Wind Total | Grand Total
Row Labels | Steam Turbine |  | Gas Turbine |  | Wind Turbine
0 | 40 | 40 | 323.49 | 323.49 | 466.51 | 466.51 | 830
1 | 44 | 44 | 355.839 | 355.839 | 513.161 | 513.161 | 913
2 | 48.4 | 48.4 | 391.4229 | 391.4229 | 564.4771 | 564.4771 | 1004.3
3 | 53.24 | 53.24 | 430.5652 | 430.5652 | 620.9248 | 620.9248 | 1104.73
4 | 58.564 | 58.564 | 473.6217 | 473.6217 | 683.0173 | 683.0173 | 1215.203
5 | 64.4204 | 64.4204 | 520.9839 | 520.9839 | 751.319 | 751.319 | 1336.7233
6 | 70.8624 | 70.8624 | 573.0823 | 573.0823 | 826.4509 | 826.4509 | 1470.3956
7 | 77.9487 | 77.9487 | 630.3905 | 630.3905 | 909.096 | 909.096 | 1617.4352
8 | 85.7436 | 85.7436 | 693.4295 | 693.4295 | 1000.0056 | 1000.0056 | 1779.1787
9 | 94.3179 | 94.3179 | 762.7725 | 762.7725 | 1100.0062 | 1100.0062 | 1957.0966
10 | 103.7497 | 103.7497 | 839.0497 | 839.0497 | 1210.0068 | 1210.0068 | 2152.8062
Grand Total | 741.2467 | 741.2467 | 5994.6472 | 5994.6472 | 8644.9747 | 8644.9747 | 15380.8687

## Generation02 (hidden)
Row Labels | Sum of Active Power [MW]
Coal | 741.2467
Steam Turbine | 741.2467
230 | 741.2467
NG | 5994.6472
Gas Turbine | 5994.6472
230 | 5994.6472
Wind | 8644.9747
Wind Turbine | 8644.9747
110 | 8644.9747
Grand Total | 15380.8687

## Buses
Buses Parameters
Step | Bus Index | Zone | Name | Voltage Level [kV] | In Service | Voltage [p.u] | Voltage Phase [degree] | Active Power [MW] | Reactive Power [MVAr]
0 | 0 |  | Double Busbar 1 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | -121.58 | 5.7484
0 | 1 |  | Double Busbar 2 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
0 | 2 |  | Bus DB T0 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
0 | 3 |  | Bus DB T1 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
0 | 4 |  | Bus DB T2 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
0 | 5 |  | Bus DB T3 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
0 | 6 |  | Bus DB T4 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
0 | 7 |  | Bus DB T5 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
0 | 8 |  | Bus DB T6 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
0 | 9 |  | Bus DB T7 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
0 | 10 |  | Bus DB T8 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
0 | 11 |  | Bus DB T9 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
0 | 12 |  | Bus DB 1 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
0 | 13 |  | Bus DB 2 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
0 | 14 |  | Bus DB 3 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
0 | 15 |  | Bus DB 4 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
0 | 16 |  | Single Busbar | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | 0 | 0
0 | 17 |  | Bus SB 1 | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | 0 | 0
0 | 18 |  | Bus SB 2 | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | 0 | 0
0 | 19 |  | Bus SB 3 | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | 0 | 0
0 | 20 |  | Bus SB 4 | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | 38 | 6
0 | 21 |  | Bus SB 5 | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | -4.3316 | -4
0 | 22 |  | Bus SB T1.1 | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | 0 | 0
0 | 23 |  | Bus SB T1.2 | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | 0 | 0
0 | 24 |  | Bus SB T2.1 | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | 0 | 0
0 | 25 |  | Bus SB T2.2 | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | 0 | 0
0 | 26 |  | Bus SB T3.1 | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | 0 | 0
0 | 27 |  | Bus SB T3.2 | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | 0 | 0
0 | 28 |  | Bus SB T4.1 | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | 0 | 0
0 | 29 |  | Bus SB T4.2 | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | 0 | 0
0 | 30 |  | Bus SB T5.1 | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | 0 | 0
0 | 31 |  | Bus SB T5.2 | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | 0 | 0
0 | 32 |  | Bus HV1 | 110 | 1 | 1.0223 | -3.5293 | 51.364 | -1.1916
0 | 33 |  | Bus HV2 | 110 | 1 | 1.0166 | -3.863 | 38 | 6
0 | 34 |  | Bus HV3 | 110 | 1 | 1.0253 | -3.3262 | 64.9005 | -7.1613
0 | 35 |  | Bus HV4 | 110 | 1 | 1.03 | -2.8133 | -62 | -10.6775
0 | 36 |  | Bus MV0 20kV | 20 | 1 | 1.0034 | -30.209 | -11.1568 | 1
0 | 37 |  | Bus MV0 | 10 | 1 | 1.0035 | -33.819 | 5.5 | 1.95
0 | 38 |  | Bus MV1 | 10 | 1 | 0.99956 | -33.8489 | 0.4 | 0.1
0 | 39 |  | Bus MV2 | 10 | 1 | 0.99676 | -33.8507 | 0.4 | 0.06
0 | 40 |  | Bus MV3 | 10 | 1 | 0.99501 | -33.8186 | 0.4 | 0.06
0 | 41 |  | Bus MV4 | 10 | 1 | 0.99432 | -33.7523 | 0 | 0
0 | 42 |  | Bus MV5 | 10 | 1 | 1.0144 | -33.3643 | -1.6 | -0.04
0 | 43 |  | Bus MV6 | 10 | 1 | 1.0105 | -33.515 | -0.1 | 0.06
0 | 44 |  | Bus MV7 | 10 | 1 | 1.0065 | -33.6831 | 0.4 | 0.06
0 | 45 |  | Bus LV0 | 0.4 | 1 | 0.95178 | 177.4058 | 0.1 | 0.1
0 | 46 |  | Bus LV1.1 | 0.4 | 1 | 0.95189 | 178.6249 | -0.05 | 0.03
0 | 47 |  | Bus LV1.2 | 0.4 | 1 | 0.94767 | 179.5077 | 0.01 | 0.03
0 | 48 |  | Bus LV1.3 | 0.4 | 1 | 0.94608 | -179.7941 | -0.04 | 0.03
0 | 49 |  | Bus LV1.4 | 0.4 | 1 | 0.94111 | -179.4112 | 0.01 | 0.03
0 | 50 |  | Bus LV1.5 | 0.4 | 1 | 0.93862 | -179.2182 | 0.01 | 0.03
0 | 51 |  | Bus LV2.1 | 0.4 | 1 | 0.95727 | 179.7904 | 0.01 | 0.03
0 | 52 |  | Bus LV2.2 | 0.4 | 1 | 0.96785 | -178.1408 | 0.01 | 0.03
0 | 53 |  | Bus LV2.3 | 0.4 | 1 | 1.0507 | -172.1885 | -0.04 | 0.03
0 | 54 |  | Bus LV2.4 | 0.4 | 1 | 1.0939 | -169.5591 | -0.04 | 0.03
0 | 55 |  | Bus LV2.2.1 | 0.4 | 1 | 1.0507 | -172.1885 | -0.04 | 0.03
0 | 56 |  | Bus LV2.2.2 | 0.4 | 1 | 1.0939 | -169.5591 | -0.04 | 0.03
1 | 0 |  | Double Busbar 1 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | -121.58 | 5.7484
1 | 1 |  | Double Busbar 2 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
1 | 2 |  | Bus DB T0 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
1 | 3 |  | Bus DB T1 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
1 | 4 |  | Bus DB T2 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
1 | 5 |  | Bus DB T3 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
1 | 6 |  | Bus DB T4 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
1 | 7 |  | Bus DB T5 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
1 | 8 |  | Bus DB T6 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
1 | 9 |  | Bus DB T7 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
1 | 10 |  | Bus DB T8 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
1 | 11 |  | Bus DB T9 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
1 | 12 |  | Bus DB 1 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
1 | 13 |  | Bus DB 2 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
1 | 14 |  | Bus DB 3 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
1 | 15 |  | Bus DB 4 | 380 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
1 | 16 |  | Single Busbar | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | 0 | 0
1 | 17 |  | Bus SB 1 | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | 0 | 0
1 | 18 |  | Bus SB 2 | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | 0 | 0
1 | 19 |  | Bus SB 3 | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | 0 | 0
1 | 20 |  | Bus SB 4 | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | 38 | 6
1 | 21 |  | Bus SB 5 | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | -4.3316 | -4
1 | 22 |  | Bus SB T1.1 | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | 0 | 0
1 | 23 |  | Bus SB T1.2 | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | 0 | 0
1 | 24 |  | Bus SB T2.1 | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | 0 | 0
1 | 25 |  | Bus SB T2.2 | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | 0 | 0
1 | 26 |  | Bus SB T3.1 | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | 0 | 0
1 | 27 |  | Bus SB T3.2 | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | 0 | 0
1 | 28 |  | Bus SB T4.1 | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | 0 | 0
1 | 29 |  | Bus SB T4.2 | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | 0 | 0
1 | 30 |  | Bus SB T5.1 | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | 0 | 0
1 | 31 |  | Bus SB T5.2 | 110 | 1 | 1.0317 | -1.7489 | 0 | 0
1 | 32 |  | Bus HV1 | 110 | 1 | 1.0223 | -3.5293 | 51.364 | -1.1916
1 | 33 |  | Bus HV2 | 110 | 1 | 1.0166 | -3.863 | 38 | 6
1 | 34 |  | Bus HV3 | 110 | 1 | 1.0253 | -3.3262 | 64.9005 | -7.1613
1 | 35 |  | Bus HV4 | 110 | 1 | 1.03 | -2.8133 | -62 | -10.6775
1 | 36 |  | Bus MV0 20kV | 20 | 1 | 1.0034 | -30.209 | -11.1568 | 1
1 | 37 |  | Bus MV0 | 10 | 1 | 1.0035 | -33.819 | 5.5 | 1.95
1 | 38 |  | Bus MV1 | 10 | 1 | 0.99956 | -33.8489 | 0.4 | 0.1
1 | 39 |  | Bus MV2 | 10 | 1 | 0.99676 | -33.8507 | 0.4 | 0.06
1 | 40 |  | Bus MV3 | 10 | 1 | 0.99501 | -33.8186 | 0.4 | 0.06
1 | 41 |  | Bus MV4 | 10 | 1 | 0.99432 | -33.7523 | 0 | 0
1 | 42 |  | Bus MV5 | 10 | 1 | 1.0144 | -33.3643 | -1.6 | -0.04
1 | 43 |  | Bus MV6 | 10 | 1 | 1.0105 | -33.515 | -0.1 | 0.06
1 | 44 |  | Bus MV7 | 10 | 1 | 1.0065 | -33.6831 | 0.4 | 0.06
1 | 45 |  | Bus LV0 | 0.4 | 1 | 0.95178 | 177.4058 | 0.1 | 0.1
1 | 46 |  | Bus LV1.1 | 0.4 | 1 | 0.95189 | 178.6249 | -0.05 | 0.03
1 | 47 |  | Bus LV1.2 | 0.4 | 1 | 0.94767 | 179.5077 | 0.01 | 0.03
1 | 48 |  | Bus LV1.3 | 0.4 | 1 | 0.94608 | -179.7941 | -0.04 | 0.03
1 | 49 |  | Bus LV1.4 | 0.4 | 1 | 0.94111 | -179.4112 | 0.01 | 0.03
1 | 50 |  | Bus LV1.5 | 0.4 | 1 | 0.93862 | -179.2182 | 0.01 | 0.03
1 | 51 |  | Bus LV2.1 | 0.4 | 1 | 0.95727 | 179.7904 | 0.01 | 0.03
1 | 52 |  | Bus LV2.2 | 0.4 | 1 | 0.96785 | -178.1408 | 0.01 | 0.03
1 | 53 |  | Bus LV2.3 | 0.4 | 1 | 1.0507 | -172.1885 | -0.04 | 0.03
1 | 54 |  | Bus LV2.4 | 0.4 | 1 | 1.0939 | -169.5591 | -0.04 | 0.03
1 | 55 |  | Bus LV2.2.1 | 0.4 | 1 | 1.0507 | -172.1885 | -0.04 | 0.03
1 | 56 |  | Bus LV2.2.2 | 0.4 | 1 | 1.0939 | -169.5591 | -0.04 | 0.03

## Lines01 (hidden)
Zone | (All)
Voltage Level [kV] | (All)
Row Labels | Max of Loading Percent [%] | Average of Loading Percent [%] | Min of Loading Percent [%]2
0 | 100.1732 | 27.1434 | 7.2341e-05
1 | 110.1905 | 29.8577 | 7.9575e-05
2 | 121.2095 | 32.8435 | 8.7532e-05
3 | 133.3305 | 36.1278 | 9.6285e-05
4 | 146.6635 | 39.7406 | 0.00010591
5 | 161.3299 | 43.7147 | 0.00011651
6 | 177.4629 | 48.0861 | 0.00012816
7 | 195.2092 | 52.8948 | 0.00014097
8 | 214.7301 | 58.1842 | 0.00015507
9 | 236.2031 | 64.0027 | 0.00017058
10 | 259.8234 | 70.4029 | 0.00018763
Grand Total | 259.8234 | 45.7271 | 7.2341e-05

## Lines02 (hidden)
Zone | (All)
Voltage Level [kV] | (All)
Row Labels | Sum of Losses [MW]
0 | 5.0272
1 | 5.5299
2 | 6.0829
3 | 6.6912
4 | 7.3603
5 | 8.0963
6 | 8.906
7 | 9.7966
8 | 10.7762
9 | 11.8538
10 | 13.0392
Grand Total | 93.1595

## Lines
Tranmission and Distribution Lines
Step | Zone | Line Index | Voltage Level [kV] | Name | From bus | To Bus | In service | Length [km] | Maximum Current [kA] | Maximum Loading [%] | Number of Lines in Parallel | Std. Type | From Bus Act. Power [MW] | From Bus Raact. Power [MVAr] | To Bus Act. Power [MW] | To Bus Raact. Power [MVAr] | Losses [MW] | Losses [MVAr] | Loading Percent [%]
0 | --- | 0 | 110 | HV Line1 | 18 | 32 | 1 | 30 | 0.535 | --- | 1 | 184-AL1/30-ST1A 110.0 | 32.1527 | -2.7983 | -31.7725 | 2.7078 | 0.38015 | -0.090562 | 30.6889
0 | --- | 1 | 110 | HV Line2 | 32 | 33 | 1 | 20 | 0.535 | --- | 1 | 184-AL1/30-ST1A 110.0 | 10.9108 | 4.118 | -10.8762 | -4.7254 | 0.03454 | -0.60736 | 11.4435
0 | --- | 2 | 110 | HV Line3 | 33 | 35 | 1 | 30 | 0.535 | --- | 1 | 184-AL1/30-ST1A 110.0 | -21.3656 | -5.6652 | 21.5476 | 5.0778 | 0.18202 | -0.58748 | 21.3306
0 | --- | 3 | 110 | HV Line4 | 32 | 35 | 1 | 15 | 0.535 | --- | 1 | 184-AL1/30-ST1A 110.0 | -28.3597 | -4.9059 | 28.5136 | 4.7694 | 0.1539 | -0.13649 | 27.6207
0 | --- | 4 | 110 | HV Line5 | 34 | 35 | 1 | 25 | 0.535 | --- | 1 | 184-AL1/30-ST1A 110.0 | -11.8947 | -1.6011 | 11.9388 | 0.83029 | 0.044106 | -0.77085 | 11.4845
0 | --- | 5 | 110 | HV Line6 | 19 | 34 | 1 | 30 | 0.535 | --- | 2 | 184-AL1/30-ST1A 110.0 | 55.7309 | -8.6737 | -55.1521 | 8.0244 | 0.57883 | -0.64934 | 26.8157
0 | --- | 6 | 10 | MV Line1 | 37 | 38 | 1 | 1.5 | 0.362 | --- | 1 | NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 1.1685 | 0.62597 | -1.1642 | -0.6358 | 0.0042338 | -0.0098272 | 21.1662
0 | --- | 7 | 10 | MV Line2 | 38 | 39 | 1 | 1.5 | 0.362 | --- | 1 | NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 0.76424 | 0.5358 | -0.76212 | -0.54707 | 0.0021224 | -0.011275 | 15.011
0 | --- | 8 | 10 | MV Line3 | 39 | 40 | 1 | 1.5 | 0.362 | --- | 1 | NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 0.36212 | 0.48707 | -0.36121 | -0.49917 | 0.00091064 | -0.012097 | 9.8762
0 | --- | 9 | 10 | MV Line4 | 40 | 41 | 1 | 1.5 | 0.362 | --- | 1 | NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | -0.038789 | 0.43917 | 0.039277 | -0.45154 | 0.00048787 | -0.012373 | 7.2701
0 | --- | 10 | 10 | MV Line5 | 41 | 42 | 1 | 1.5 | 0.362 | --- | 1 | NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 9.8794e-08 | -0.012719 | -1.1748e-14 | 7.851e-15 | 9.8794e-08 | -0.012719 | 0.20402
0 | --- | 11 | 10 | MV Line6 | 42 | 43 | 1 | 1.5 | 0.362 | --- | 1 | NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 1.6 | 0.04 | -1.594 | -0.048817 | 0.0060134 | -0.008817 | 25.17
0 | --- | 12 | 10 | MV Line7 | 43 | 44 | 1 | 1.5 | 0.362 | --- | 1 | NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 1.694 | -0.011183 | -1.6872 | 0.003031 | 0.0067869 | -0.008152 | 26.7371
0 | --- | 13 | 10 | MV Line8 | 37 | 44 | 1 | 1.5 | 0.362 | --- | 1 | NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | -1.2832 | 0.052914 | 1.2872 | -0.063031 | 0.0039578 | -0.010117 | 20.422
0 | --- | 14 | 0.4 | LV Line1.1 | 45 | 46 | 1 | 0.08 | 0.242 | --- | 1 | NAYY 4x120 SE | -0.053226 | 0.1524 | 0.056462 | -0.15125 | 0.0032363 | 0.0011497 | 101.1613
0 | --- | 15 | 0.4 | LV Line1.2 | 46 | 47 | 1 | 0.08 | 0.242 | --- | 1 | NAYY 4x120 SE | -0.006462 | 0.12125 | 0.0082926 | -0.1206 | 0.0018307 | 0.00064995 | 76.0843
0 | --- | 16 | 0.4 | LV Line1.3 | 47 | 48 | 1 | 0.08 | 0.242 | --- | 1 | NAYY 4x120 SE | -0.018293 | 0.090604 | 0.019363 | -0.090225 | 0.0010703 | 0.00037959 | 58.175
0 | --- | 17 | 0.4 | LV Line1.4 | 48 | 49 | 1 | 0.08 | 0.242 | --- | 1 | NAYY 4x120 SE | 0.020637 | 0.060225 | -0.020128 | -0.060044 | 0.00050941 | 0.00018018 | 40.135
0 | --- | 18 | 0.4 | LV Line1.6 | 49 | 50 | 1 | 0.08 | 0.242 | --- | 1 | NAYY 4x120 SE | 0.010128 | 0.030044 | -0.01 | -0.03 | 0.00012769 | 4.4463e-05 | 20.0943
0 | --- | 19 | 0.4 | LV Line2.1 | 45 | 51 | 1 | 0.12 | 0.242 | --- | 1 | NAYY 4x120 SE | -0.094225 | 0.19114 | 0.10268 | -0.18813 | 0.0084594 | 0.0030063 | 133.5402
0 | --- | 20 | 0.4 | LV Line2.2 | 51 | 52 | 1 | 0.12 | 0.242 | --- | 1 | NAYY 4x120 SE | -0.11268 | 0.15813 | 0.11963 | -0.15566 | 0.0069431 | 0.0024672 | 120.982
0 | --- | 21 | 0.4 | LV Line2.3 | 52 | 53 | 1 | 0.12 | 0.105 | --- | 1 | 15-AL1/3-ST1A 0.4 | -0.064814 | 0.062832 | 0.077059 | -0.060548 | 0.012245 | 0.0022834 | 128.2105
0 | --- | 22 | 0.4 | LV Line2.4 | 53 | 54 | 1 | 0.12 | 0.105 | --- | 1 | 15-AL1/3-ST1A 0.4 | -0.037059 | 0.030548 | 0.04 | -0.03 | 0.0029409 | 0.00054833 | 62.8315
0 | --- | 23 | 0.4 | LV Line2.2.1 | 52 | 55 | 1 | 0.12 | 0.105 | --- | 1 | 15-AL1/3-ST1A 0.4 | -0.064814 | 0.062832 | 0.077059 | -0.060548 | 0.012245 | 0.0022834 | 128.2105
0 | --- | 24 | 0.4 | LV Line2.2.2 | 55 | 56 | 1 | 0.12 | 0.105 | --- | 1 | 15-AL1/3-ST1A 0.4 | -0.037059 | 0.030548 | 0.04 | -0.03 | 0.0029409 | 0.00054833 | 62.8315
1 | --- | 0 | 110 | HV Line1 | 18 | 32 | 1 | 30 | 0.535 | --- | 1 | 184-AL1/30-ST1A 110.0 | 32.1527 | -2.7983 | -31.7725 | 2.7078 | 0.38015 | -0.090562 | 30.6889
1 | --- | 1 | 110 | HV Line2 | 32 | 33 | 1 | 20 | 0.535 | --- | 1 | 184-AL1/30-ST1A 110.0 | 10.9108 | 4.118 | -10.8762 | -4.7254 | 0.03454 | -0.60736 | 11.4435
1 | --- | 2 | 110 | HV Line3 | 33 | 35 | 1 | 30 | 0.535 | --- | 1 | 184-AL1/30-ST1A 110.0 | -21.3656 | -5.6652 | 21.5476 | 5.0778 | 0.18202 | -0.58748 | 21.3306
1 | --- | 3 | 110 | HV Line4 | 32 | 35 | 1 | 15 | 0.535 | --- | 1 | 184-AL1/30-ST1A 110.0 | -28.3597 | -4.9059 | 28.5136 | 4.7694 | 0.1539 | -0.13649 | 27.6207
1 | --- | 4 | 110 | HV Line5 | 34 | 35 | 1 | 25 | 0.535 | --- | 1 | 184-AL1/30-ST1A 110.0 | -11.8947 | -1.6011 | 11.9388 | 0.83029 | 0.044106 | -0.77085 | 11.4845
1 | --- | 5 | 110 | HV Line6 | 19 | 34 | 1 | 30 | 0.535 | --- | 2 | 184-AL1/30-ST1A 110.0 | 55.7309 | -8.6737 | -55.1521 | 8.0244 | 0.57883 | -0.64934 | 26.8157
1 | --- | 6 | 10 | MV Line1 | 37 | 38 | 1 | 1.5 | 0.362 | --- | 1 | NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 1.1685 | 0.62597 | -1.1642 | -0.6358 | 0.0042338 | -0.0098272 | 21.1662
1 | --- | 7 | 10 | MV Line2 | 38 | 39 | 1 | 1.5 | 0.362 | --- | 1 | NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 0.76424 | 0.5358 | -0.76212 | -0.54707 | 0.0021224 | -0.011275 | 15.011
1 | --- | 8 | 10 | MV Line3 | 39 | 40 | 1 | 1.5 | 0.362 | --- | 1 | NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 0.36212 | 0.48707 | -0.36121 | -0.49917 | 0.00091064 | -0.012097 | 9.8762
1 | --- | 9 | 10 | MV Line4 | 40 | 41 | 1 | 1.5 | 0.362 | --- | 1 | NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | -0.038789 | 0.43917 | 0.039277 | -0.45154 | 0.00048787 | -0.012373 | 7.2701
1 | --- | 10 | 10 | MV Line5 | 41 | 42 | 1 | 1.5 | 0.362 | --- | 1 | NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 9.8794e-08 | -0.012719 | -1.1748e-14 | 7.851e-15 | 9.8794e-08 | -0.012719 | 0.20402
1 | --- | 11 | 10 | MV Line6 | 42 | 43 | 1 | 1.5 | 0.362 | --- | 1 | NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 1.6 | 0.04 | -1.594 | -0.048817 | 0.0060134 | -0.008817 | 25.17
1 | --- | 12 | 10 | MV Line7 | 43 | 44 | 1 | 1.5 | 0.362 | --- | 1 | NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 1.694 | -0.011183 | -1.6872 | 0.003031 | 0.0067869 | -0.008152 | 26.7371
1 | --- | 13 | 10 | MV Line8 | 37 | 44 | 1 | 1.5 | 0.362 | --- | 1 | NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | -1.2832 | 0.052914 | 1.2872 | -0.063031 | 0.0039578 | -0.010117 | 20.422
1 | --- | 14 | 0.4 | LV Line1.1 | 45 | 46 | 1 | 0.08 | 0.242 | --- | 1 | NAYY 4x120 SE | -0.053226 | 0.1524 | 0.056462 | -0.15125 | 0.0032363 | 0.0011497 | 101.1613
1 | --- | 15 | 0.4 | LV Line1.2 | 46 | 47 | 1 | 0.08 | 0.242 | --- | 1 | NAYY 4x120 SE | -0.006462 | 0.12125 | 0.0082926 | -0.1206 | 0.0018307 | 0.00064995 | 76.0843
1 | --- | 16 | 0.4 | LV Line1.3 | 47 | 48 | 1 | 0.08 | 0.242 | --- | 1 | NAYY 4x120 SE | -0.018293 | 0.090604 | 0.019363 | -0.090225 | 0.0010703 | 0.00037959 | 58.175
1 | --- | 17 | 0.4 | LV Line1.4 | 48 | 49 | 1 | 0.08 | 0.242 | --- | 1 | NAYY 4x120 SE | 0.020637 | 0.060225 | -0.020128 | -0.060044 | 0.00050941 | 0.00018018 | 40.135
1 | --- | 18 | 0.4 | LV Line1.6 | 49 | 50 | 1 | 0.08 | 0.242 | --- | 1 | NAYY 4x120 SE | 0.010128 | 0.030044 | -0.01 | -0.03 | 0.00012769 | 4.4463e-05 | 20.0943
1 | --- | 19 | 0.4 | LV Line2.1 | 45 | 51 | 1 | 0.12 | 0.242 | --- | 1 | NAYY 4x120 SE | -0.094225 | 0.19114 | 0.10268 | -0.18813 | 0.0084594 | 0.0030063 | 133.5402
1 | --- | 20 | 0.4 | LV Line2.2 | 51 | 52 | 1 | 0.12 | 0.242 | --- | 1 | NAYY 4x120 SE | -0.11268 | 0.15813 | 0.11963 | -0.15566 | 0.0069431 | 0.0024672 | 120.982
1 | --- | 21 | 0.4 | LV Line2.3 | 52 | 53 | 1 | 0.12 | 0.105 | --- | 1 | 15-AL1/3-ST1A 0.4 | -0.064814 | 0.062832 | 0.077059 | -0.060548 | 0.012245 | 0.0022834 | 128.2105
1 | --- | 22 | 0.4 | LV Line2.4 | 53 | 54 | 1 | 0.12 | 0.105 | --- | 1 | 15-AL1/3-ST1A 0.4 | -0.037059 | 0.030548 | 0.04 | -0.03 | 0.0029409 | 0.00054833 | 62.8315
1 | --- | 23 | 0.4 | LV Line2.2.1 | 52 | 55 | 1 | 0.12 | 0.105 | --- | 1 | 15-AL1/3-ST1A 0.4 | -0.064814 | 0.062832 | 0.077059 | -0.060548 | 0.012245 | 0.0022834 | 128.2105
1 | --- | 24 | 0.4 | LV Line2.2.2 | 55 | 56 | 1 | 0.12 | 0.105 | --- | 1 | 15-AL1/3-ST1A 0.4 | -0.037059 | 0.030548 | 0.04 | -0.03 | 0.0029409 | 0.00054833 | 62.8315
2 | 1 | 2 | 230 | --- | 0 | 4 | 1 | 1 | 99999 | 100 | 1 | --- | -866.8688 | 120.6471 | 873.6603 | -53.4058 | 0.0093053 | 67.2414 | 146.8942
2 | 1 | 3 | 230 | --- | 1 | 2 | 1 | 1 | 99999 | 100 | 1 | --- | -1076.4288 | 150.1464 | 1084.9121 | -65.9877 | 0.0076374 | 84.1587 | 133.0802
2 | 1 | 4 | 230 | --- | 2 | 3 | 1 | 1 | 99999 | 100 | 1 | --- | -1285.9888 | 179.6456 | 1296.1638 | -78.5696 | 0.01347 | 101.076 | 141.0315
2 | 1 | 5 | 230 | --- | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.60245 | 100 | 1 | --- | -1495.5489 | 209.1449 | 1507.4156 | -91.1515 | 0.003235 | 117.9934 | 69.1146
2 | 1 | 0 | 110 | --- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.0041 | 100 | 1 | --- | -1705.1089 | 238.6442 | 1718.6674 | -103.7335 | 0.01347 | 134.9107 | 141.0315
2 | 1 | 1 | 230 | --- | 0 | 3 | 1 | 1 | 99999 | 100 | 1 | --- | -1914.6689 | 268.1434 | 1929.9191 | -116.3154 | 0.003235 | 151.828 | 69.1146
3 | 1 | 2 | 230 | --- | 0 | 4 | 1 | 1 | 99999 | 100 | 1 | --- | -2124.229 | 297.6427 | 2141.1709 | -128.8973 | 0.010236 | 168.7453 | 161.5836
3 | 1 | 3 | 230 | --- | 1 | 2 | 1 | 1 | 99999 | 100 | 1 | --- | -2333.789 | 327.1419 | 2352.4227 | -141.4793 | 0.0084012 | 185.6627 | 146.3882
3 | 1 | 4 | 230 | --- | 2 | 3 | 1 | 1 | 99999 | 100 | 1 | --- | -2543.349 | 356.6412 | 2563.6744 | -154.0612 | 0.014817 | 202.58 | 155.1347
3 | 1 | 5 | 230 | --- | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.60245 | 100 | 1 | --- | -2752.9091 | 386.1404 | 2774.9262 | -166.6431 | 0.0035585 | 219.4973 | 76.0261
3 | 1 | 0 | 110 | --- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.0041 | 100 | 1 | --- | -2962.4691 | 415.6397 | 2986.178 | -179.225 | 0.014817 | 236.4146 | 155.1347
3 | 1 | 1 | 230 | --- | 0 | 3 | 1 | 1 | 99999 | 100 | 1 | --- | -3172.0291 | 445.1389 | 3197.4297 | -191.807 | 0.0035585 | 253.332 | 76.0261
4 | 1 | 2 | 230 | --- | 0 | 4 | 1 | 1 | 99999 | 100 | 1 | --- | -3381.5891 | 474.6382 | 3408.6815 | -204.3889 | 0.011259 | 270.2493 | 177.742
4 | 1 | 3 | 230 | --- | 1 | 2 | 1 | 1 | 99999 | 100 | 1 | --- | -3591.1492 | 504.1374 | 3619.9332 | -216.9708 | 0.0092413 | 287.1666 | 161.027
4 | 1 | 4 | 230 | --- | 2 | 3 | 1 | 1 | 99999 | 100 | 1 | --- | -3800.7092 | 533.6367 | 3831.185 | -229.5527 | 0.016298 | 304.0839 | 170.6482
4 | 1 | 5 | 230 | --- | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.60245 | 100 | 1 | --- | -4010.2692 | 563.1359 | 4042.4368 | -242.1347 | 0.0039143 | 321.0013 | 83.6287

## Trafos
Transformers
Time Step | Zone | Trafo Index | Name | Std Type | HV Bus | LV Bus | High Voltage Side [kV] | Low Voltage Side [kV] | FE Losses [kW] | Shift Degree | Tap Position | Number of Trafos in Parallel | In Service | HV Act. Power [MW] | HV React. Power [MVAr] | LV Act. Power [MW] | LV React. Power [MVAr] | Losses [MW] | Losses [MVAr] | Loading Percent [%]
0 | --- | 0 | EHV-HV-Trafo | --- | 13 | 17 | 380 | 110 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 121.58 | -5.7484 | -121.552 | 9.4721 | 0.027929 | 3.7237 | 39.3902
0 | --- | 1 | MV-LV-Trafo | --- | 41 | 45 | 10 | 0.4 | 0.95 | 150 | 0 | 1 | 1 | -0.039277 | 0.46426 | 0.047451 | -0.44354 | 0.0081739 | 0.020721 | 117.1672
1 | --- | 0 | EHV-HV-Trafo | --- | 13 | 17 | 380 | 110 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 121.58 | -5.7484 | -121.552 | 9.4721 | 0.027929 | 3.7237 | 39.3902
1 | --- | 1 | MV-LV-Trafo | --- | 41 | 45 | 10 | 0.4 | 0.95 | 150 | 0 | 1 | 1 | -0.039277 | 0.46426 | 0.047451 | -0.44354 | 0.0081739 | 0.020721 | 117.1672